- YZ400系列自供电过电流保护装置订货技术规范

装置名称：自供电过电流保护装置 　 　　　          数量：      　台

一、型号选择（请根据自己的要求在所需要的型号后面的“□”里打“√”）

注：YZ410自供电过流保护装置采用铁芯式CT供电，二次电流为0.075A，绝不可以连接二次电流为1A或5A的普通CT）

| 装置型号 外设及性能 | YZ410□ | YZ412A□ | YZ412B□ | YZ412C□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流互感器 | 二次电流为0.075A的铁芯式CT | 二次电流为1A的普通CT | 二次电流为1A的普通CT | 二次电流为1A的普通CT |
| 50:1电流互感器 | 不需要 | 需要1个 | 不需要 | 不需要 |
| 电源盒 | 不需要 | 需要1个 | 不需要 | 不需要 |
| 跳闸线圈 | 24V双稳态低能量跳闸线圈 | 单稳态24V或5A过流线圈 | 单稳态24V或5A过流线圈 | 24V双稳态低能量跳闸线圈 |
| 跳闸脉冲能量 | 24VDC/0.1Ws | 24VDC/1Ws | 24VDC/1Ws | 24VDC/0.1Ws |
| 最小工作电流 | 二次电流为75 mA， 一次电流为0.075×CT变比 | 二次电流为200 mA， 一次电流为0.2×50 = 10A | 二次电流为200 mA， 一次电流为0.2×CT变比 | 二次电流为100 mA， 一次电流为0.1×CT变比 |
| 冷速断最小电流 | 二次电流为300mA， 一次电流为0.3×CT变比 | 二次电流为3A， 一次电流为150A | 二次电流为3A， 一次电流为3×CT变比 | 二次电流为300mA， 一次电流为0.3×CT变比 |
| 冷速断跳闸时间 | 不超过100ms | 不超过100ms | 不超过100ms | 不超过100ms |

二、主要功能

  采集电量：三相电流，电流满量程自动实现动态增益调整。

三相电流速断保护，跳闸出口时间可调节。

三相定时限过流保护（ANSI50/51）,跳闸出口时间可调节。

  三相反时限曲线可选的过流保护：可选的反时限曲线包括：一般反时限，非常反时限，极端反时限，长时间反时限、RI-反时限、HV-保险丝、FR-保险丝。

  采用RS-485通信接口，Modbus通信规约，实现数据远传功能

  具有有源远方跳闸及无源远方跳闸功能。

  具有跳闸辅助信号输出功能。

注：电流互感器推荐厂家：天津市百特电气有限公司，电话：022-26305892

跳闸线圈30QKT01-DC24V推荐厂家：西安市中微机电有限公司，电话：029-84243874

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：